## 县域分布式光伏可开放容量
石家庄市灵寿县2026年四季度县域分布式光伏可开放容量公示表
序号 | 县域 | 已接入分布式光伏项目容量（MW） | 考虑在途项目后县域可开放容量（MW） | 评估等级 | 备注
1 | 灵寿县 | 268.8371 | 5.12 | 绿色 | -
1.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算，评估等级按照考虑在途项目后县域可开放容量评估。 2.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年10月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。

## 220千伏主变分布式光伏可开放容量
灵寿2026年第四季度220千伏主变分布式光伏可开放容量公示表
序号 | 县域 | 乡镇/街道 | 所带村/街道 | 供电220千伏变电站 | 该县域供电220千伏主变名称 | 考虑在途项目后可开放容量（MW） | 评估等级（仅考虑在途项目） | 备注
1 | 灵寿 | 北洼乡、狗台乡、灵寿镇、南宅乡、牛城乡、青同镇、三圣院乡、慈峪镇、塔上镇 | 包括北洼乡（东孙楼、南湖、北洼、南洼、党家庄、小韩楼、西孙楼、朱食、北湖），狗台乡（尹凡同、张凡同），灵寿镇（安托、小东关、岗头、孟托、大东关、大吴庄、西关、南合、南岗、北关、东合、北岗、西托、新村、安定、胡庄、东托、城内、漂里、南托、北托、相托），南宅乡（良同、马家庄、院同、秋山、南寨、北寨），牛城乡（倾井庄、南倾井、忽冻、故城、城西、东城南、西城南、北倾井、中倾井），青同镇（高朱乐、甄朱乐、刘朱乐、白朱乐、韩朱乐、杨朱乐、苗朱乐、南青同、西青同、东青同、护驾疃、下邵），三圣院乡（白马岗、同下、南纪城、东木佛、义合庄、三圣院、北纪城、东纪城、西木佛）。 慈峪镇（柳家庄、苏家庄、杨家庄、西刘庄、胡家庄、东刘庄），狗台乡（程阜安、栗阜安、张阜安、王阜安、孙家庄、北城东、盖家庄、岗北、蒲北），塔上镇（许家村、塔上、南广化、高家湾、北广化、刘家、贾庄、马庄）无可开放容量。 | 安托220千伏变电站 | 220千伏安托站1号主变 | 5.12 | 绿色 | -
[5 empty] | 220千伏安托站2号主变 | 5.12 | 绿色 | -
[5 empty] | 220千伏安托站3号主变 | 5.12 | 绿色 | -
|  | 北谭庄乡、慈峪镇、岔头镇、陈庄镇、狗台乡、塔上镇、南燕川乡、南宅乡、牛城乡、青同镇、寨头乡、南营乡 | 包括岔头镇（王家庄、胡家坪、松阳、李家沟、西岔头、大夫庄、东岔头、东高阳庄、坡门口、岸沟、台头、瓦房台、牌坊、寨南、刘家沟、大南地、板峪、杜家沟），南宅乡（青廉），牛城乡（牛城、牛城庄、东王角、西王角、东洼、西洼），北谭庄乡（山门口、刘库池、北谭庄、中霍营、南阳沟、北霍营、程家庄、北阳沟、乔家庄、南文城、南谭庄、北文城），慈峪镇（桥塘沿、郝家河、冯家庄、南伍河、龙田沟、慈峪、董家庄、卢家洼、杨家园、申家庄、凤凰楼、寨里、岭北、湾里、石坎、黑山、柳沟、土头、徐家疃），陈庄镇（贾峪、北庄、鹿沟、张家台、下庄、白家河、王家沟、西石门、西柏峪、东庄窝、高丰台、野鸡铺、李家寨、七祖院、南沟、东村、中村、大湾、西湾、西村、石咀、西庄窝、寒巴、芝麻沟、新开、龙堂、功德、玉泉庄、北傲、大庄上、水泉、后山、长峪、朱家背），狗台乡（南狗台、北狗台、南堤下、北堤下、景上、南城东、武凡同、苏凡同、南朱乐、贯庄村、马阜安、索阜安），塔上镇（万里、西菅村、中菅村、东金山、曹庄、赵庄、索庄、李家庄、桑家庄、东菅村），南燕川乡（东湖社、东柏山、北伍何、西伍何、中伍何、西庄、西湖社、洞里、南庄、东庄、南燕川、北燕川、南岸、新庄、白家沟、万寺院、新湖社），青同镇（、北白石、南白石、上邵、马家坟、南贾良、北贾良、韩洼），寨头乡（张家庄、杨树沟、牛庄、女庄、漆油沟、女东庄、任家庄、苏家庄、枣园、石佛、彭家庄、尹家庄、九岭、寨头、祁林院、沙子洞、水峪、山神庙），南营乡（团泊口、银洞、南寺、南枪杆、黄土梁、车谷砣、石猪口、丑泥口、东寺岭、西寺岭、张家沟、杨家台、槐树沟、木佛塔、抓麻、漫山、大地、南营、北营、油盆、庙台）无可开放容量。 | 秋山220千伏变电站 | 220千伏秋山站1号主变 | 0 | 红色 | 若在本设备所供区域内开发分布式光伏项目，为保证不发生反向重过载，在项目100%配储的同时，区域内还应至少增配62.55兆瓦的储能等灵活调节资源。
[5 empty] | 220千伏秋山站2号主变 | 0 | 红色 | 若在本设备所供区域内开发分布式光伏项目，为保证不发生反向重过载，在项目100%配储的同时，区域内还应至少增配65.61兆瓦的储能等灵活调节资源。
1.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算，评估等级按照考虑在途项目后县域可开放容量评估。 2.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年10月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。 3.110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。 4.可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，本县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县域可开放容量。